## 固件版本更新摘要
离线升级包版本主要区别
升级包版本号 | 主要升级功能
蓄电池网关Gate-离线烧写程序-V3.0/20170331 | /
蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20180920 | 增加md5校验
蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20181017 | Boot启动层更新，修复部分网关有Flash坏块无法启动的问题
蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.5/20181221 | 4G网络模块及其他底层更新
在线升级包版本主要区别
升级包版本号 | 主要升级功能
V3.0.x | /
V3.1.0 | 新增电池信息读取/设置、报警信息读取/设置 新增一键搜地址功能、告警参数转发功能 新增切换组电压显示方式
V3.1.1 | 新增SOC/SOH实时显示、允许地址0通讯、内阻修正值设置
V3.1.2 | 新增时间显示、优化大量英文翻译
V3.2.1 | 修复低版本升级到高版本无法登陆的问题、一拖二单体/地址配置错误的问题
V3.3.0 | 新增SNMP协议、短信告警功能、语言切换功能
V3.3.1 | 修复跨月查询显示异常的问题
V3.4.0 | 新增单体唤醒、指定测内阻、多用户告警、600/单体在线升级 新增确认设置后自动更新转发点和SNMP
V3.4.1 | 新增零点校准、SNMP OID表
V3.4.2 | 修复转发异常的问题、通讯协议兼容旧版
V3.5.0 | 新增4G网络模块、SNMP walk功能
V3.6.0 | 框架重构、优化CPU内存占用/网页流畅度/界面美观度 新增SNMP告警转发、升级过程中禁止用户登陆网页 新增温湿度设置/记录功能、DO联动出发告警功能 新增霍尔状态/通讯状态/DI告警设置、清除历史告警/短信记录/历史数据权限
V3.6.1 | 新增纯英文配置、温湿度告警转发
V3.6.2 | 重构SNMP协议、优化SNMP采集速度、新增SNMP trap功能 新增2串口型号网关扩展至连接4个600功能 新增4串口型号网关自动隐藏温湿度/DI实时界面/DI设置界面 新增AI/DI/霍尔状态/单体状态短信告警功能 新增告警参数/项目信息的配置文件异常检测及修复功能、回读校验功能 新增在线升级失败的处理、升级必要注意事项

## 固件版本升级流程
网关固件升级流程
全版本
1 | 根据【版本升级】表格，确认升级方式
2 | 根据【升级步骤】表格，进行对应升级
3 | 根据【WEB网页配置】表格，检查是否需要网页配置

## V2版本升级
V2系列网关固件
网关版本号 | 对应离线升级包/日期 | 允许直接在线升级的最新固件/日期 | 对应PBAT600版本号
V2.x | / | 不支持升级 | /
跨版本升级
网关版本号 | 更新离线升级包/日期 | 更新在线升级包/日期 | 升级操作
不支持升级 | 不支持升级 | 不支持升级 | 不支持升级

## V3版本升级
V3系列网关固件
当前网关版本号 | 对应离线升级包/日期 | 允许直接在线升级的最新固件/日期 | 对应PBAT600版本号
V2.x | / | 不支持升级 | /
V3.0.x - V3.3.x | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序-V3.0/20170331 | PGATE-Online-V3.3.1/20180608 | V3.0.1->V1.01, V3.1.0->V1.03, V3.1.1-V3.3.x->V1.10
V3.4.0 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20180920 | 无 | V1.14/V1.15
V3.4.1 - V3.4.2 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20181017 | PGATE-Online-V3.4.2/20181126 | V1.14/V1.15
V3.5.x - 最新版本 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.5/20181221 | 最新版本 | V1.14/V1.15
跨版本升级
网关版本号 | 更新离线升级包/日期 | 更新在线升级包/日期 | 升级操作
V2.x | 不支持升级 | 不支持升级 | 不支持升级
V3.0.x-V3.3.x 升级到 V3.3.1 | 离线包相同，无需更新 | PGATE-Online-V3.3.1/20180608 | 直接在线升级
V3.0.x-V3.3.x 升级到 V3.4.x | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20181017 | PGATE-Online-V3.4.2/20181126 | 先升级离线包，再升级在线包
V3.0.x-V3.3.x 升级到 V3.5.x及之后版本 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.5/20181221 | 最新版本 | 先升级离线包，再升级在线包
V3.4.x 升级到 V3.4.2 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.0/20181017 | PGATE-Online-V3.4.2/20181126 | 先升级离线包，再升级在线包
V3.4.x 升级到 V3.5.x及之后版本 | 蓄电池网关Gate-离线烧写程序(md5)-V3.5/20181221 | 最新版本 | 先升级离线包，再升级在线包
V3.5.x 升级到 最新版本 | 离线包相同，无需更新 | 最新版本 | 直接在线升级

## 离线升级步骤
2G频段网关离线升级步骤
2G频段网关U盘模式离线升级
1 | 升级准备 准备好升级工具：小一字批一个，网线一条，U盘一个，24V电源一个，如图
2 | a. U盘格式必须为FAT32文件系统（右键-属性），将离线升级包的所有文件（约10个文件）拷贝到U盘根目录。 b. 网关断电，在断电情况下，按照如图接线。
3 | 网关上电，出现“SMART GATEWAY”页面时，长按Service键不松手，如图
4 | 待出现“Recovery”页面时，用小一字批按下左侧带按键小孔，如图
5 | 待出现“scan USB”字样表示开始烧写程序，如图，此时松开Service键 如果出现“error”错误提示，未出现升级进度，需检查前面步骤是否有误，重新上电再试一次 如果以上依然无效，检查网关是否是2G频段网关
6 | 待程序烧写完成，网关会自动重新启动，如图
7 | 重启完毕，“Version”页面检查网关升级是否成功 版本号以实际离线升级包为准，与升级之前版本号不同，即代表离线升级成功 （例如：升级前显示：V3.5.0-2018/11/09，离线升级后显示：例如V3.5.0-181109r2036） 根据【在线升级步骤】表格，进行在线升级
4G频段网关离线升级步骤
4G频段网关刷机模式离线升级（不支持U盘模式）
1 | 升级准备 刷机工具包、电脑、网关、网线
2 | a. 网关与电脑用网线直连，网关使用LAN2网口，LAN2默认ip：192.168.16.2 b. 物理连接正确后，电脑端检查网关LAN2口能Ping通
3 | 电脑IP设置 手动填写ip地址：192.168.1.xxx - 192.168.15.xxx，子网掩码255.255.240.0 如图以192.168.5.xxx为例 填写完后点击高级-添加，添加ip配置
4 | 添加两个ip配置 a. ip:192.168.8.79,子网：255.255.240.0（此ip固定） b. ip:192.168.16.79,子网：255.255.255.0（此ip需与网关LAN2口ip在同一频段）
5 | a. 将离线升级包文件复制到下面目录,有冲突，全部覆盖 【4G网关产品刷机\网关产品刷机\upgrade_offline\upgrade\upload offline\offline】 b. 运行目录下的 runme!!.bat 按回车键进入升级运行状态 4G网关产品刷机\网关产品刷机\upgrade_offline\upgrade\upload offline 以上1.2步骤如果忽略，可将离线升级包直接拷贝到网关的TF卡根目录 默认ip为192.168.16.2可直接回车，如有更改，需输入网关实际LAN2口ip再回车 出现如图绿色字体后，说明离线包成功拷贝到网关TF卡，按空格键，窗体消失
6 | 配置网卡，将网络适配器中的双工模式修改为全双工模式，已修改过的电脑，忽略此步骤，如图
7 | 长按网关Service键10秒重启网关，或网关断电后再重新上电 网关上电，出现“SMART GATEWAY”页面时，长按Service键不松手，如图 准备好小一字螺丝批
8 | 待出现“NetCat”页面时，用小一字批按下左侧带按键小孔，如图
9 | 待出现两个ip地址表示成功进入刷机界面，如图，此时松开Service键
10 | 按win+R键，输入：ping 192.168.15.200 回车， 如果能ping通，说明网关与电脑连接正常，可执行下一步，如图 如果不能ping通，需检查前面步骤是否有误，重新上电再试一次 如果以上依然无效，尝试关闭window防火墙和杀毒软件，重启电脑或者换台电脑重复以上步骤
11 | 点击运行下面目录的netcat.bat，如图 【4G网关产品刷机\网关产品刷机\upgrade_offline\upgrade\tools】 按【Enter】键出现“=>”符号，可执行下一步，如图
12 | 在以上CMD命令窗口中，输入：run updatesys 回车，网关出现如图界面，开始离线升级
13 | 等待网关离线升级完成，出现“RESET”字样，如图 在CMD命令窗口中输入：reset 回车，网关重启
14 | 重启完毕，“Version”页面检查网关升级是否成功 版本号以实际离线升级包为准，与升级之前版本号不同，即代表离线升级成功 （例如：升级前显示：V3.5.0-2018/11/09，离线升级后显示：例如V3.5.0-181109r2036） 根据【在线升级步骤】表格，进行在线升级

## 在线升级步骤
在线线升级步骤
WEB网页在线升级
1 | a. 根据【版本升级】表格，检查在线升级包版本是否支持直接在线升级，是否需要先离线升级 b. 检查在线升级包文件名是否规范： (1) 禁止修改在线升级包文件名 (2) 如果在同一目录下已存在同名升级包，出现复制升级包后被系统自动替换文件名（文件名可能包含特殊字符，如()、<>等）的情况，必须先更正文件名后再进行升级 | 在线升级包标准格式: (年月日)-PGATE-Online-(版本号).zip 例如：190814-PGATE-Online-V3.6.2.zip
2 | a. 升级之前先确认是否同时打开或登录多个网页操作，关闭其他网页，确保只保留一个网页，再进行升级操作 b. 使用管理员账号登录网页（默认管理员账号：admin 密码：admin）
3 | a. 根据升级前版本固件，查看下方说明事项 b. WEB网页点击左侧菜单栏【设置】->【网关设置】->【网关固件升级】，网关固件升级页面 c. 选择准备好的在线升级包，点击绿色按钮将升级包上传至网关，如图 d. 若升级前版本固件为较老版本，或者采用离线升级而来，网页中/网关显示屏中显示版本为离线升级版本（例如V3.5.0-181109r2036），则网页界面显示可能不一致，上传完成后可能没有提示 e. 在线升级包上传完成后，可由下面步骤判断网关是否正在升级，如未升级，尝试重启网关后再试一次
4 | a. 在文件上传完成后，网关将开始升级，升级过程中禁止重新登陆网页，升级时间持续约5分钟左右，整个升级过程切勿断电操作 b. 升级过程中网关Service按钮将失效，网关显示屏息屏状态下，网关将保持黑屏状态，在亮屏状态下，网关将保持当前界面无法切换（可通过此特性判断网关是否正在升级） c. 升级完成后网关会自动重启，可观察网关显示屏的显示状态
5 | a. 观察网关显示屏状态变化，确保升级并重启完成，或者等待5分钟，确保网关升级完成 b. 浏览器须先清除浏览器缓存（谷歌浏览器快捷键：Ctrl+Shift+Delete，清除选项至少包括3个基本项：浏览记录、Cookie及其他网站数据、缓存图片和文件），以及时更新网页数据，再刷新网页，重新登录网关，如图
6 | 检查是否需要WEB网页配置： 如果需要先离线升级再进行在线升级版本，前面步骤完成后，根据【WEB网页配置】表格，针对不同版本进行相应的必要配置，完成后方可使用 如果允许直接在线升级版本，则无需做相应的网页配置，直接登录使用
说明 | Gate3.4之前的网关版本升级固件，需先手动重启网关（按住网关圆形“Service”按钮10秒以上再松手，网关显示Reboot字样即表示操作成功，网关将自动重启），待网关重新启动完成后再进行固件升级，Gate3.4及之后的版本在线升级则可不必重启

## WEB网页配置
网关固件
升级完成后网关版本号 | 升级完成后WEB网页配置
V3.0.x - V3.3.x | 无需配置
V3.4.0 | 无需配置
V3.4.1 - V3.4.2 | 无需配置
V3.5.x - V3.6.2 | 离线升级+在线升级需要配置，允许直接在线升级无需配置
WEB网页配置
网关版本号 | WEB网页配置操作 | 配置说明 | 注意事项
V3.5.x - V3.6.2 | a. 型号配置：网关页面【系统设置-项目设置-项目详情】 根据实际网关，配置对应型号、SN码、语言（根据客户所在国家选择），保存配置，更改过型号后必须重启网关使其生效 b. 电池信息配置：网关页面【系统设置-项目设置-电池信息】 根据PBAT600及单体型号需求，配置电池信息参数 c. 告警配置：网关页面【系统设置-参数设置-告警设置】 配置套用告警模板，生成最新告警参数 d. 转发点表配置：网关页面【系统设置-业务配置-转发点表】 ModbusTCP页面加载点表，生成最新转发点表 | a. 型号配置必要说明：网关实际型号必须与网页配置型号保持一致，网页更改网关型号必须重启网关使配置生效，型号配置不一致将导致AI、DI、DO、地址点表、实时数据等功能异常。 若弹出提示更新配置文件，则直接更新即可。 b. 告警配置必要说明：根据需求配置，若无特别需求，采用默认配置即可。 重点检查电池参数有无显示空白、未读取上来的数据，参数未正常显示说明配置文件被损坏。 若弹出提示更新配置文件，则直接更新即可。 c. 告警配置必要说明：套用告警模板会根据【系统设置-项目设置-电池信息】所配置的电池参数自动生成对应告警参数推荐值，GATE3.6.0及之后版本的网关新增更多告警信息，必须重新套用告警模板更新最新告警信息及推荐值，告警配置不一致将导致告警参数、实时告警、历史告警等功能异常。 若弹出提示更新配置文件，则直接更新即可。 | a. 允许直接在线升级版本，无需此配置操作 离线升级+在线升级版本，在线升级完成后，才可进行网页配置操作，切勿离线升级完成后便直接进行网页配置 b. 若使用admin管理员账号登录出现没有系统设置菜单的情况，需使用超级管理员账号登录后，在网关页面【系统设置-用户管理】重新修改admin账号，分配管理员权限，保存，重新登录即可